## 流量表
コメント
| 入力箇所 | 管渠記号・流入管記号・排水面積(各線)・延長(各線)・計画断面・粗度係数
上記「水色」のセルに入力してください
[12 empty] | 下水道流量計算表 | [28 empty] | a＝ | 5000
[33 empty] | 流出係数＝ | 0.5 |  | 流入時間＝ | 7 |  |  | 降雨強度＝a/(t+b) | b＝ | 40
流入管記号 |  |  |  | 管渠記号 | 流入管記号 | 面 積 |  |  |  | 延 長 |  | 流達時間 | 流 出 量 | [6 empty] | 下 水 管 | [6 empty] | 判定 | 摘 要 |  |  |  | 粗度係数 | 計画断面 |  |  |  |  | 水深 (割合) | 勾配 | 円=1 Ｕ=2 | ＷＡ | ＷP | Ｒ | 流速 | 流量 | 流達時間 | 最長路線 |  |  |  | 流達時間
[6 empty] | 排水面積 |  | 換算面積 |  |  |  |  | 雨 水 量 |  |  | 汚水量 | その他水量 |  | 総水量 | 断 面 | 勾配 | 流速 | 流 量 | 管底高 | 地盤高 | 土被 | [6 empty] | Ｄ(径) or Ｈ(高) | 1Uor2U Ｗ(幅) | ハンチ |  | 管厚
[6 empty] | 各 線 | 逓 加 | 各 線 | 逓 加 | 各 線 | 最 長 |  | 流出 係数 | 1ha当 降雨量 | 流出量 |  | 各 線 | 逓 加 | [5 empty] | 起点 終点 | 起点 終点 | 起点 終点 | [8 empty] | ｈ(高) | ｗ(幅)
[6 empty] | ha | ha | ha | ha | ｍ | ｍ | min | C | m³/s･ha | m³/sec | m³/sec | m³/sec | m³/sec | m³/s | mm | ‰ | m³/sec | m³/sec | ｍ | ｍ | ｍ | [6 empty] | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ |  | ‰ | [15 empty] | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 1.5 | [11 empty] | 43.1 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 110 | 0 | 8.5 | 0.5 | 0.143 | 0.03575 |  |  |  | 0.03575 | U-300×300 | 5.5 | 1.2 | 0.097 |  | 42.5 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 5.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 1.2 | 0.097 | 8.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 2.1 | [11 empty] | 42.5 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 2.1 | 110 | 0 | 0 | 0
1 | 0 |  |  | 2 |  | 0.67 | 0.92 | 0.67 | 0.92 | 178 | 288 | 10.6 | 0.5 | 0.137 | 0.12604 |  |  |  | 0.12604 | 2U-300×300 | 7.4 | 1.39 | 0.225 |  | 41.2 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 7.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 1.39 | 0.225 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 4へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.4 | [11 empty] | 43.1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 3 |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 64 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0.147 | 0.05439 |  |  |  | 0.05439 | 2U-300×300 | 29.7 | 2.79 | 0.452 |  | 41.2 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 29.7 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.79 | 0.452 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.37 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 41.2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 64 | 178 | 0 | 0
3 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0.09 | 1.38 | 0.09 | 1.38 | 28 | 316 | 10.7 | 0.5 | 0.137 | 0.18906 |  |  |  | 0.18906 | 2U-300×300 | 68.3 | 4.23 | 0.685 |  | 39.29 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 68.3 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 4.23 | 0.685 | 10.7 | 0 | 288 | 0 | 0 | 7.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [20 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 8へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 |  | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.6 | [11 empty] | 41.63 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 5 |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 86 | 0 | 7.6 | 0.5 | 0.146 | 0.07884 |  |  |  | 0.07884 | 2U-300×300 | 19.7 | 2.27 | 0.368 |  | 39.94 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 19.7 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.27 | 0.368 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 7へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 1.7 | [11 empty] | 40.1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 77 | 0 | 8.7 | 0.5 | 0.143 | 0.03575 |  |  |  | 0.03575 | 2U-300×300 | 2.1 | 0.74 | 0.12 |  | 39.94 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.74 | 0.12 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.54 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 39.94 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 77 | 86 | 0 | 0
6 | 5 |  |  | 7 | 5 | 0.69 | 1.48 | 0.69 | 1.48 | 20 | 106 | 8.8 | 0.5 | 0.142 | 0.21016 |  |  |  | 0.21016 | 2U-300×300 | 32.5 | 2.92 | 0.473 |  | 39.29 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 32.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.92 | 0.473 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48 | 1.38 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 39.29 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 20 | 28 | 0 | 0
7 | 4 |  |  | 8 | 4 | 0.03 | 2.89 | 0.03 | 2.89 | 21 | 337 | 10.8 | 0.5 | 0.137 | 0.39593 |  |  |  | 0.39593 | 2U-300×300 | 32.4 | 2.91 | 0.471 |  | 38.61 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 32.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.91 | 0.471 | 10.8 | 106 | 316 | 0 | 0 | 8.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [20 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 10へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 |  | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.4 | [11 empty] | 39.8 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 9 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 61 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0.147 | 0.02793 |  |  |  | 0.02793 | 2U-300×300 | 19.6 | 2.26 | 0.366 |  | 38.61 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 19.6 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.26 | 0.366 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.19 | 2.89 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 38.61 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 61 | 21 | 0 | 0
9 | 8 |  |  | 10 | 8 | 0.11 | 3.19 | 0.11 | 3.19 | 40 | 377 | 11 | 0.5 | 0.136 | 0.43384 |  |  |  | 0.43384 | 2U-300×300 | 32.8 | 2.93 | 0.475 |  | 37.3 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 32.8 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.93 | 0.475 | 11 | 0 | 337 | 0 | 0 | 7.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 12へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 |  | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 39.23 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 11 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 38 | 0 | 7.2 | 0.5 | 0.147 | 0.01617 |  |  |  | 0.01617 | U-300×300 | 50.8 | 3.65 | 0.296 |  | 37.3 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 50.8 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.65 | 0.296 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.11 | 3.19 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 37.3 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 38 | 40 | 0 | 0
11 | 10 |  |  | 12 | 10 | 0.15 | 3.45 | 0.15 | 3.45 | 39 | 416 | 11.2 | 0.5 | 0.136 | 0.4692 |  |  |  | 0.4692 | 2U-300×300 | 42.4 | 3.33 | 0.539 |  | 35.65 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 42.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.33 | 0.539 | 11.2 | 0 | 377 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 14へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 40.1 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 13 |  | 0.40 | 0.4 | 0.40 | 0.4 | 45 | 0 | 7.1 | 0.5 | 0.147 | 0.0588 |  |  |  | 0.0588 | U-300×300 | 98.9 | 5.09 | 0.412 |  | 35.65 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 98.9 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 5.09 | 0.412 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | 3.45 | 0 | 0 |  |  | min: 0.5 | [11 empty] | 35.65 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.5 | 45 | 39 | 0 | 0
13 | 12 |  |  | 14 | 12 | 0.54 | 4.39 | 0.54 | 4.39 | 88 | 504 | 11.7 | 0.5 | 0.134 | 0.58826 |  |  |  | 0.58826 | 2U-300×300 | 37.4 | 3.13 | 0.507 |  | 32.36 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 37.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.13 | 0.507 | 11.7 | 0 | 416 | 0 | 0 | 7.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.39 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 2.1 | [11 empty] | 32.36 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 2.1 | 88 | 0 | 0 | 0
14 | 0 |  |  | 15 |  | 1.56 | 5.95 | 1.56 | 5.95 | 269 | 773 | 13.8 | 0.5 | 0.129 | 0.76755 |  |  |  | 0.76755 | 2U-300×300 | 16.9 | 2.1 | 0.34 |  | 27.82 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 16.9 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.1 | 0.34 | 13.8 | 504 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 32へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.9 | [11 empty] | 41.97 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 16 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 123 | 0 | 7.9 | 0.5 | 0.145 | 0.0406 |  |  |  | 0.0406 | U-300×300 | 19.6 | 2.26 | 0.183 |  | 39.56 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 19.6 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.26 | 0.183 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.28 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 39.56 | [12 empty] | 0.135 | [7 empty] | 0.2 | 123 | 0 | 0 | 0
16 | 0 |  |  | 17 |  | 0.06 | 0.34 | 0.06 | 0.34 | 29 | 152 | 8.1 | 0.5 | 0.144 | 0.04896 |  |  |  | 0.04896 | U-150×150 | 36.6 | 1.95 | 0.04 |  | 38.5 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 36.6 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 1.95 | 0.04 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 19へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.6 | [11 empty] | 37.6 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.135 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 18 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 23 | 0 | 7.6 | 0.5 | 0.146 | 0.00584 |  |  |  | 0.00584 | 2U-150×150 | 4.4 | 0.68 | 0.028 |  | 37.5 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 4.4 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 0.68 | 0.028 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.04 | 0.34 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 37.5 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.135 | [7 empty] | 0.2 | 23 | 29 | 0 | 0
18 | 17 |  |  | 19 | 17 | 0.10 | 0.48 | 0.10 | 0.48 | 24 | 176 | 8.3 | 0.5 | 0.144 | 0.06912 |  |  |  | 0.06912 | 2U-150×150 | 25.9 | 1.64 | 0.067 |  | 36.88 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 25.9 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 1.64 | 0.067 | 8.3 | 0 | 152 | 0 | 0 | 7.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 21へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.9 | [11 empty] | 39.56 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 20 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 124 | 0 | 7.9 | 0.5 | 0.145 | 0.0261 |  |  |  | 0.0261 | U-300×300 | 21.7 | 2.38 | 0.193 |  | 36.88 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 21.7 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.38 | 0.193 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.18 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | min: 0.4 | [11 empty] | 36.88 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.4 | 124 | 24 | 0 | 0
20 | 19 |  |  | 21 | 19 | 0.04 | 0.7 | 0.04 | 0.7 | 24 | 200 | 8.7 | 0.5 | 0.143 | 0.1001 |  |  |  | 0.1001 | U-300×300 | 3.8 | 1 | 0.081 |  | 36.79 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.8 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 1 | 0.081 | 8.7 | 0 | 176 | 0 | 0 | 7.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 23へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.6 | [11 empty] | 37.4 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.135 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 22 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 42 | 0 | 7.6 | 0.5 | 0.146 | 0.03796 |  |  |  | 0.03796 | 2U-150×150 | 14.6 | 1.23 | 0.05 |  | 36.79 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 14.6 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 1.23 | 0.05 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.26 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | min: 0.7 | [11 empty] | 36.79 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.135 | [7 empty] | 0.7 | 42 | 24 | 0 | 0
22 | 21 |  |  | 23 | 21 | 0.14 | 1.1 | 0.14 | 1.1 | 52 | 252 | 9.4 | 0.5 | 0.141 | 0.1551 |  |  |  | 0.1551 | 2U-150×150 | 14.3 | 1.22 | 0.05 |  | 36.05 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 14.3 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 1.22 | 0.05 | 9.4 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 25へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 38 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 24 |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 45 | 0 | 7.2 | 0.5 | 0.147 | 0.08379 |  |  |  | 0.08379 | U-300×300 | 43.4 | 3.37 | 0.273 |  | 36.05 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 43.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.37 | 0.273 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.57 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 36.05 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 45 | 52 | 0 | 0
24 | 23 |  |  | 25 | 23 | 0.01 | 1.68 | 0.01 | 1.68 | 15 | 267 | 9.5 | 0.5 | 0.14 | 0.2352 |  |  |  | 0.2352 | U-300×300 | 40 | 3.23 | 0.262 |  | 35.45 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 40 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.23 | 0.262 | 9.5 | 0 | 252 | 0 | 0 | 7.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 27へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.3 | [11 empty] | 36.45 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 26 |  | 0.10 | 0.1 | 0.10 | 0.1 | 39 | 0 | 7.3 | 0.5 | 0.147 | 0.0147 |  |  |  | 0.0147 | 2U-300×300 | 25.7 | 2.59 | 0.42 |  | 35.45 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 25.7 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.59 | 0.42 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.68 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 35.45 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 39 | 15 | 0 | 0
26 | 25 |  |  | 27 | 25 | 0.03 | 1.81 | 0.03 | 1.81 | 39 | 306 | 9.7 | 0.5 | 0.14 | 0.2534 |  |  |  | 0.2534 | U-300×300 | 40.3 | 3.25 | 0.263 |  | 33.88 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 40.3 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.25 | 0.263 | 9.7 | 0 | 267 | 0 | 0 | 7.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 29へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 36.24 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.135 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 28 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 23 | 0 | 7.1 | 0.5 | 0.147 | 0.00882 |  |  |  | 0.00882 | 2U-150×150 | 102.7 | 3.27 | 0.133 |  | 33.88 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 102.7 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 3.27 | 0.133 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.06 | 1.81 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 33.88 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 23 | 39 | 0 | 0
28 | 27 |  |  | 29 | 27 | 0.05 | 1.92 | 0.05 | 1.92 | 44 | 350 | 9.9 | 0.5 | 0.139 | 0.26688 |  |  |  | 0.26688 | U-300×300 | 38.9 | 3.19 | 0.258 |  | 32.17 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 38.9 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.19 | 0.258 | 9.9 | 0 | 306 | 0 | 0 | 7.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 31へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 4.5 | [11 empty] | 36.24 | [12 empty] | 0.135 | [7 empty] | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 30 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 73 | 0 | 11.5 | 0.5 | 0.135 | 0.0189 |  |  |  | 0.0189 | U-150×150 | 0.7 | 0.27 | 0.005 |  | 32.17 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 0.27 | 0.005 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.14 | 1.92 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 32.17 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 73 | 44 | 0 | 0
30 | 29 |  |  | 31 | 29 | 0.06 | 2.12 | 0.06 | 2.12 | 43 | 393 | 11.6 | 0.5 | 0.135 | 0.2862 |  |  |  | 0.2862 | 2U-300×300 | 101.2 | 5.14 | 0.833 |  | 27.82 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 101.2 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 5.14 | 0.833 | 11.6 | 0 | 350 | 0 | 0 | 11.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 5.95 | 0 | 0 |  |  | min: 0.3 | [11 empty] | 27.82 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.3 | 43 | 269 | 0 | 0
31 | 15 |  |  | 32 | 15 | 0.10 | 8.17 | 0.10 | 8.17 | 49 | 822 | 14.1 | 0.5 | 0.128 | 1.0458 |  |  |  | 1.0458 | 2U-300×300 | 23.9 | 2.5 | 0.405 |  | 26.65 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 23.9 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.5 | 0.405 | 14.1 | 393 | 773 | 0 | 0 | 11.6 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 39へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 1.2 | [11 empty] | 36 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 33 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 239 | 0 | 8.2 | 0.5 | 0.144 | 0.04896 |  |  |  | 0.04896 | U-300×300 | 42.4 | 3.33 | 0.27 |  | 25.87 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 42.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.33 | 0.27 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [10 empty] | 25.168 | 25.87 | [7 empty] | □ |  |  |  |  | 0.54 | [7 empty] | 0.2 | 239 | 0 | 0 | 0
33 | 0 |  |  | 34 |  | 0.25 | 0.59 | 0.25 | 0.59 | 21 | 260 | 8.4 | 0.5 | 0.143 | 0.08437 |  |  |  | 0.08437 | □600×600 | 5.4 | 1.89 | 0.612 | 25.055 | 26.27 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.9 | 5.4 | 2 | 0.324 | 1.68 | 0.1929 | 1.89 | 0.612 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 36へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.4 | [11 empty] | 30.9 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 35 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 93 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0.147 | 0.03675 |  |  |  | 0.03675 | U-300×300 | 49.8 | 3.61 | 0.292 |  | 26.27 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 49.8 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.61 | 0.292 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | min: 3.9 | [10 empty] | 25.055 | 26.27 | [12 empty] | 0.9 | [7 empty] | 3.9 | 93 | 21 | 0 | 0
35 | 34 |  |  | 36 | 34 | 0.92 | 1.76 | 0.92 | 1.76 | 134 | 394 | 12.3 | 0.5 | 0.133 | 0.23408 |  |  |  | 0.23408 | U-1,000×800 | 0.3 | 0.57 | 0.41 | 25.012 | 26.48 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 1 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.3 | 2 | 0.72 | 2.6 | 0.2769 | 0.57 | 0.41 | 12.3 | 0 | 260 | 0 | 0 | 7.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 38へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.4 | [11 empty] | 27.82 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 37 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 62 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0.147 | 0.01617 |  |  |  | 0.01617 | U-300×300 | 21.7 | 2.38 | 0.193 |  | 26.48 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 21.7 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.38 | 0.193 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.11 | 1.76 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [10 empty] | 24.992 | 26.48 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0.2 | 62 | 134 | 0 | 0
37 | 36 |  |  | 38 | 36 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 21 | 415 | 12.5 | 0.5 | 0.132 | 0.24684 |  |  |  | 0.24684 | 500 | 13 | 2.19 | 0.43 | 24.72 | 26.65 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 13 | 1 | 0.1963 | 1.5708 | 0.125 | 2.19 | 0.43 | 12.5 | 0 | 394 | 0 | 0 | 7.4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
1.87 | 8.17 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [10 empty] | 24.72 | 26.65 | [12 empty] | 1.62 | [7 empty] | 0 | 21 | 49 | 0 | 0
38 | 32 |  |  | 39 | 32 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 10.04 | 8 | 830 | 14.1 | 0.5 | 0.128 | 1.2851 |  |  |  | 1.2851 | U-1,800×700 | 26.8 | 5.49 | 6.226 | 24.505 | 26.14 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.9 | 26.8 | 2 | 1.134 | 3.94 | 0.2878 | 5.49 | 6.226 | 14.1 | 415 | 822 | 0 | 0 | 12.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 41へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.6 | [10 empty] | 22.938 | 26.76 | [7 empty] | □ |  |  |  |  | 0.63 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 40 |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 76 | 0 | 7.6 | 0.5 | 0.146 | 0.15914 |  |  |  | 0.15914 | □700×700 | 5.77 | 2.16 | 0.953 | 22.486 | 26.14 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.9 | 5.77 | 2 | 0.441 | 1.96 | 0.225 | 2.16 | 0.953 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | 10.04 | 0 | 0 |  |  | min: 1.9 | [10 empty] | 22.476 | 26.14 | [7 empty] | □ |  |  |  |  | 0.63 | [7 empty] | 1.9 | 76 | 8 | 0 | 0
40 | 39 |  |  | 41 | 39 | 0.40 | 11.53 | 0.40 | 11.53 | 244 | 1074 | 16 | 0.5 | 0.124 | 1.4297 |  |  |  | 1.4297 | □700×700 | 5.77 | 2.16 | 0.953 | 21.098 | 25.31 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.9 | 5.77 | 2 | 0.441 | 1.96 | 0.225 | 2.16 | 0.953 | 16 | 0 | 830 | 0 | 0 | 7.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.53 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [10 empty] | 21.065 | 25.31 | [7 empty] | □ |  |  |  |  | 1.35 | [7 empty] | 0.1 | 244 | 0 | 0 | 0
41 | 0 |  |  | 43 |  | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 21 | 1095 | 16.1 | 0.5 | 0.124 | 1.4297 |  |  |  | 1.4297 | □1,500×1,500 | 8.5 | 4.36 | 8.829 | 20.886 | 25.23 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 8.5 | 2 | 2.025 | 4.2 | 0.4821 | 4.36 | 8.829 | 16.1 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 1.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3 | 2 | 2.025 | 4.2 | 0.4821 | 2.59 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 1.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3 | 2 | 2.025 | 4.2 | 0.4821 | 2.59 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 1.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3 | 2 | 2.025 | 4.2 | 0.4821 | 2.59 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 1.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3 | 2 | 2.025 | 4.2 | 0.4821 | 2.59 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [14 empty] | 中間人孔 |  | 1 | ヶ所 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | H= | 0.02 |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ha: 管径別延長集計; ha: 350; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 400; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 450; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 500; ｍ: 21 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 600; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 700; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 800; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0

## 流量表(説明)
コメント
| 入力箇所 | 管渠記号・流入管記号・排水面積(各線)・延長(各線)・計画断面・粗度係数
上記「水色」のセルに入力してください
[12 empty] | 下水道流量計算表 | [28 empty] | a＝ | 5000
[33 empty] | 流出係数＝ | 0.5 |  | 流入時間＝ | 7 |  |  | 降雨強度＝a/(t+b) | b＝ | 40
流入管記号 |  |  |  | 管渠記号 | 流入管記号 | 面 積 |  |  |  | 延 長 |  | 流達時間 | 流 出 量 | [6 empty] | 下 水 管 | [6 empty] | 判定 | 摘 要 |  |  |  | 粗度係数 | 計画断面 |  |  |  |  | 水深 (割合) | 勾配 | 円=1 Ｕ=2 | ＷＡ | ＷP | Ｒ | 流速 | 流量 | 流達時間 | 最長路線 |  |  |  | 流達時間
[6 empty] | 排水面積 |  | 換算面積 |  |  |  |  | 雨 水 量 |  |  | 汚水量 | その他水量 |  | 総水量 | 断 面 | 勾配 | 流速 | 流 量 | 管底高 | 地盤高 | 土被 | [6 empty] | Ｄ(径) or Ｈ(高) | 1Uor2U Ｗ(幅) | ハンチ |  | 管厚
[6 empty] | 各 線 | 逓 加 | 各 線 | 逓 加 | 各 線 | 最 長 |  | 流出 係数 | 1ha当 降雨量 | 流出量 |  | 各 線 | 逓 加 | [5 empty] | 起点 終点 | 起点 終点 | 起点 終点 | [8 empty] | ｈ(高) | ｗ(幅)
[6 empty] | ha | ha | ha | ha | ｍ | ｍ | min | C | m³/s･ha | m³/sec | m³/sec | m³/sec | m³/sec | m³/s | mm | ‰ | m³/sec | m³/sec | ｍ | ｍ | ｍ | [6 empty] | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ |  | ‰ | [15 empty] | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 1.5 | [11 empty] | 43.1 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 110 | 0 | 8.5 | 0.5 | 0.143 | 0.03575 |  |  |  | 0.03575 | U-300×300 | 5.5 | 1.2 | 0.097 |  | 42.5 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 5.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 1.2 | 0.097 | 8.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 2.1 | [11 empty] | 42.5 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 2.1 | 110 | 0 | 0 | 0
1 | 0 |  |  | 2 |  | 0.67 | 0.92 | 0.67 | 0.92 | 178 | 288 | 10.6 | 0.5 | 0.137 | 0.12604 |  |  |  | 0.12604 | 2U-300×300 | 7.4 | 1.39 | 0.225 |  | 41.2 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 7.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 1.39 | 0.225 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 4へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.4 | [11 empty] | 43.1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 3 |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 64 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0.147 | 0.05439 |  |  |  | 0.05439 | 2U-300×300 | 29.7 | 2.79 | 0.452 |  | 41.2 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 29.7 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.79 | 0.452 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.37 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 41.2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 64 | 178 | 0 | 0
3 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0.09 | 1.38 | 0.09 | 1.38 | 28 | 316 | 10.7 | 0.5 | 0.137 | 0.18906 |  |  |  | 0.18906 | 2U-300×300 | 68.3 | 4.23 | 0.685 |  | 39.29 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 68.3 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 4.23 | 0.685 | 10.7 | 0 | 288 | 0 | 0 | 7.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [20 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 8へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 |  | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.6 | [11 empty] | 41.63 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 5 |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 86 | 0 | 7.6 | 0.5 | 0.146 | 0.07884 |  |  |  | 0.07884 | 2U-300×300 | 19.7 | 2.27 | 0.368 |  | 39.94 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 19.7 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.27 | 0.368 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 7へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 1.7 | [11 empty] | 40.1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 77 | 0 | 8.7 | 0.5 | 0.143 | 0.03575 |  |  |  | 0.03575 | 2U-300×300 | 2.1 | 0.74 | 0.12 |  | 39.94 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.74 | 0.12 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.54 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 39.94 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 77 | 86 | 0 | 0
6 | 5 |  |  | 7 | 5 | 0.69 | 1.48 | 0.69 | 1.48 | 20 | 106 | 8.8 | 0.5 | 0.142 | 0.21016 |  |  |  | 0.21016 | 2U-300×300 | 32.5 | 2.92 | 0.473 |  | 39.29 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 32.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.92 | 0.473 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48 | 1.38 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 39.29 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 20 | 28 | 0 | 0
7 | 4 |  |  | 8 | 4 | 0.03 | 2.89 | 0.03 | 2.89 | 21 | 337 | 10.8 | 0.5 | 0.137 | 0.39593 |  |  |  | 0.39593 | 2U-300×300 | 32.4 | 2.91 | 0.471 |  | 38.61 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 32.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.91 | 0.471 | 10.8 | 106 | 316 | 0 | 0 | 8.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [20 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 10へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 |  | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.4 | [11 empty] | 39.8 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 9 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 61 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0.147 | 0.02793 |  |  |  | 0.02793 | 2U-300×300 | 19.6 | 2.26 | 0.366 |  | 38.61 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 19.6 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.26 | 0.366 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.19 | 2.89 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 38.61 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 61 | 21 | 0 | 0
9 | 8 |  |  | 10 | 8 | 0.11 | 3.19 | 0.11 | 3.19 | 40 | 377 | 11 | 0.5 | 0.136 | 0.43384 |  |  |  | 0.43384 | 2U-300×300 | 32.8 | 2.93 | 0.475 |  | 37.3 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 32.8 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.93 | 0.475 | 11 | 0 | 337 | 0 | 0 | 7.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 12へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 |  | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 39.23 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 11 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 38 | 0 | 7.2 | 0.5 | 0.147 | 0.01617 |  |  |  | 0.01617 | U-300×300 | 50.8 | 3.65 | 0.296 |  | 37.3 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 50.8 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.65 | 0.296 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.11 | 3.19 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 37.3 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 38 | 40 | 0 | 0
11 | 10 |  |  | 12 | 10 | 0.15 | 3.45 | 0.15 | 3.45 | 39 | 416 | 11.2 | 0.5 | 0.136 | 0.4692 |  |  |  | 0.4692 | 2U-300×300 | 42.4 | 3.33 | 0.539 |  | 35.65 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 42.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.33 | 0.539 | 11.2 | 0 | 377 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 14へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 40.1 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 13 |  | 0.40 | 0.4 | 0.40 | 0.4 | 45 | 0 | 7.1 | 0.5 | 0.147 | 0.0588 |  |  |  | 0.0588 | U-300×300 | 98.9 | 5.09 | 0.412 |  | 35.65 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 98.9 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 5.09 | 0.412 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | 3.45 | 0 | 0 |  |  | min: 0.5 | [11 empty] | 35.65 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.5 | 45 | 39 | 0 | 0
13 | 12 |  |  | 14 | 12 | 0.54 | 4.39 | 0.54 | 4.39 | 88 | 504 | 11.7 | 0.5 | 0.134 | 0.58826 |  |  |  | 0.58826 | 2U-300×300 | 37.4 | 3.13 | 0.507 |  | 32.36 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 37.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.13 | 0.507 | 11.7 | 0 | 416 | 0 | 0 | 7.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.39 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 2.1 | [11 empty] | 32.36 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 2.1 | 88 | 0 | 0 | 0
14 | 0 |  |  | 15 |  | 1.56 | 5.95 | 1.56 | 5.95 | 269 | 773 | 13.8 | 0.5 | 0.129 | 0.76755 |  |  |  | 0.76755 | 2U-300×300 | 16.9 | 2.1 | 0.34 |  | 27.82 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 16.9 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.1 | 0.34 | 13.8 | 504 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 32へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.9 | [11 empty] | 41.97 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 16 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 123 | 0 | 7.9 | 0.5 | 0.145 | 0.0406 |  |  |  | 0.0406 | U-300×300 | 19.6 | 2.26 | 0.183 |  | 39.56 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 19.6 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.26 | 0.183 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.28 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 39.56 | [12 empty] | 0.135 | [7 empty] | 0.2 | 123 | 0 | 0 | 0
16 | 0 |  |  | 17 |  | 0.06 | 0.34 | 0.06 | 0.34 | 29 | 152 | 8.1 | 0.5 | 0.144 | 0.04896 |  |  |  | 0.04896 | U-150×150 | 36.6 | 1.95 | 0.04 |  | 38.5 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 36.6 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 1.95 | 0.04 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 19へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.6 | [11 empty] | 37.6 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.135 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 18 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 23 | 0 | 7.6 | 0.5 | 0.146 | 0.00584 |  |  |  | 0.00584 | 2U-150×150 | 4.4 | 0.68 | 0.028 |  | 37.5 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 4.4 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 0.68 | 0.028 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.04 | 0.34 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 37.5 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.135 | [7 empty] | 0.2 | 23 | 29 | 0 | 0
18 | 17 |  |  | 19 | 17 | 0.10 | 0.48 | 0.10 | 0.48 | 24 | 176 | 8.3 | 0.5 | 0.144 | 0.06912 |  |  |  | 0.06912 | 2U-150×150 | 25.9 | 1.64 | 0.067 |  | 36.88 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 25.9 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 1.64 | 0.067 | 8.3 | 0 | 152 | 0 | 0 | 7.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 21へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.9 | [11 empty] | 39.56 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 20 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 124 | 0 | 7.9 | 0.5 | 0.145 | 0.0261 |  |  |  | 0.0261 | U-300×300 | 21.7 | 2.38 | 0.193 |  | 36.88 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 21.7 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.38 | 0.193 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.18 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | min: 0.4 | [11 empty] | 36.88 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.4 | 124 | 24 | 0 | 0
20 | 19 |  |  | 21 | 19 | 0.04 | 0.7 | 0.04 | 0.7 | 24 | 200 | 8.7 | 0.5 | 0.143 | 0.1001 |  |  |  | 0.1001 | U-300×300 | 3.8 | 1 | 0.081 |  | 36.79 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.8 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 1 | 0.081 | 8.7 | 0 | 176 | 0 | 0 | 7.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 23へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.6 | [11 empty] | 37.4 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.135 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 22 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 42 | 0 | 7.6 | 0.5 | 0.146 | 0.03796 |  |  |  | 0.03796 | 2U-150×150 | 14.6 | 1.23 | 0.05 |  | 36.79 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 14.6 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 1.23 | 0.05 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.26 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | min: 0.7 | [11 empty] | 36.79 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.135 | [7 empty] | 0.7 | 42 | 24 | 0 | 0
22 | 21 |  |  | 23 | 21 | 0.14 | 1.1 | 0.14 | 1.1 | 52 | 252 | 9.4 | 0.5 | 0.141 | 0.1551 |  |  |  | 0.1551 | 2U-150×150 | 14.3 | 1.22 | 0.05 |  | 36.05 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 14.3 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 1.22 | 0.05 | 9.4 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 25へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 38 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 24 |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 45 | 0 | 7.2 | 0.5 | 0.147 | 0.08379 |  |  |  | 0.08379 | U-300×300 | 43.4 | 3.37 | 0.273 |  | 36.05 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 43.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.37 | 0.273 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.57 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 36.05 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 45 | 52 | 0 | 0
24 | 23 |  |  | 25 | 23 | 0.01 | 1.68 | 0.01 | 1.68 | 15 | 267 | 9.5 | 0.5 | 0.14 | 0.2352 |  |  |  | 0.2352 | U-300×300 | 40 | 3.23 | 0.262 |  | 35.45 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 40 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.23 | 0.262 | 9.5 | 0 | 252 | 0 | 0 | 7.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 27へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.3 | [11 empty] | 36.45 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 26 |  | 0.10 | 0.1 | 0.10 | 0.1 | 39 | 0 | 7.3 | 0.5 | 0.147 | 0.0147 |  |  |  | 0.0147 | 2U-300×300 | 25.7 | 2.59 | 0.42 |  | 35.45 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 25.7 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.59 | 0.42 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.68 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 35.45 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 39 | 15 | 0 | 0
26 | 25 |  |  | 27 | 25 | 0.03 | 1.81 | 0.03 | 1.81 | 39 | 306 | 9.7 | 0.5 | 0.14 | 0.2534 |  |  |  | 0.2534 | U-300×300 | 40.3 | 3.25 | 0.263 |  | 33.88 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 40.3 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.25 | 0.263 | 9.7 | 0 | 267 | 0 | 0 | 7.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 29へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 36.24 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.135 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 28 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 23 | 0 | 7.1 | 0.5 | 0.147 | 0.00882 |  |  |  | 0.00882 | 2U-150×150 | 102.7 | 3.27 | 0.133 |  | 33.88 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 102.7 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 3.27 | 0.133 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.06 | 1.81 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [11 empty] | 33.88 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.2 | 23 | 39 | 0 | 0
28 | 27 |  |  | 29 | 27 | 0.05 | 1.92 | 0.05 | 1.92 | 44 | 350 | 9.9 | 0.5 | 0.139 | 0.26688 |  |  |  | 0.26688 | U-300×300 | 38.9 | 3.19 | 0.258 |  | 32.17 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 38.9 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.19 | 0.258 | 9.9 | 0 | 306 | 0 | 0 | 7.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 31へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 4.5 | [11 empty] | 36.24 | [12 empty] | 0.135 | [7 empty] | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 30 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 73 | 0 | 11.5 | 0.5 | 0.135 | 0.0189 |  |  |  | 0.0189 | U-150×150 | 0.7 | 0.27 | 0.005 |  | 32.17 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 | 2 | 0.0203 | 0.42 | 0.0483 | 0.27 | 0.005 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.14 | 1.92 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [11 empty] | 32.17 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.1 | 73 | 44 | 0 | 0
30 | 29 |  |  | 31 | 29 | 0.06 | 2.12 | 0.06 | 2.12 | 43 | 393 | 11.6 | 0.5 | 0.135 | 0.2862 |  |  |  | 0.2862 | 2U-300×300 | 101.2 | 5.14 | 0.833 |  | 27.82 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 101.2 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 5.14 | 0.833 | 11.6 | 0 | 350 | 0 | 0 | 11.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 5.95 | 0 | 0 |  |  | min: 0.3 | [11 empty] | 27.82 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 0.3 | 43 | 269 | 0 | 0
31 | 15 |  |  | 32 | 15 | 0.10 | 8.17 | 0.10 | 8.17 | 49 | 822 | 14.1 | 0.5 | 0.128 | 1.0458 |  |  |  | 1.0458 | 2U-300×300 | 23.9 | 2.5 | 0.405 |  | 26.65 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 23.9 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.5 | 0.405 | 14.1 | 393 | 773 | 0 | 0 | 11.6 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 39へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 1.2 | [11 empty] | 36 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 33 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 239 | 0 | 8.2 | 0.5 | 0.144 | 0.04896 |  |  |  | 0.04896 | U-300×300 | 42.4 | 3.33 | 0.27 |  | 25.87 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 42.4 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.33 | 0.27 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [10 empty] | 25.168 | 25.87 | [7 empty] | □ |  |  |  |  | 0.54 | [7 empty] | 0.2 | 239 | 0 | 0 | 0
33 | 0 |  |  | 34 |  | 0.25 | 0.59 | 0.25 | 0.59 | 21 | 260 | 8.4 | 0.5 | 0.143 | 0.08437 |  |  |  | 0.08437 | □600×600 | 5.4 | 1.89 | 0.612 | 25.055 | 26.27 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.9 | 5.4 | 2 | 0.324 | 1.68 | 0.1929 | 1.89 | 0.612 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 36へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.4 | [11 empty] | 30.9 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 35 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 93 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0.147 | 0.03675 |  |  |  | 0.03675 | U-300×300 | 49.8 | 3.61 | 0.292 |  | 26.27 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 49.8 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 3.61 | 0.292 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | min: 3.9 | [10 empty] | 25.055 | 26.27 | [12 empty] | 0.9 | [7 empty] | 3.9 | 93 | 21 | 0 | 0
35 | 34 |  |  | 36 | 34 | 0.92 | 1.76 | 0.92 | 1.76 | 134 | 394 | 12.3 | 0.5 | 0.133 | 0.23408 |  |  |  | 0.23408 | U-1,000×800 | 0.3 | 0.57 | 0.41 | 25.012 | 26.48 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 1 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.3 | 2 | 0.72 | 2.6 | 0.2769 | 0.57 | 0.41 | 12.3 | 0 | 260 | 0 | 0 | 7.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 38へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.4 | [11 empty] | 27.82 | [12 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 37 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 62 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0.147 | 0.01617 |  |  |  | 0.01617 | U-300×300 | 21.7 | 2.38 | 0.193 |  | 26.48 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 21.7 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 2.38 | 0.193 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.11 | 1.76 | 0 | 0 |  |  | min: 0.2 | [10 empty] | 24.992 | 26.48 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0.2 | 62 | 134 | 0 | 0
37 | 36 |  |  | 38 | 36 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 21 | 415 | 12.5 | 0.5 | 0.132 | 0.24684 |  |  |  | 0.24684 | 500 | 13 | 2.19 | 0.43 | 24.72 | 26.65 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 13 | 1 | 0.1963 | 1.5708 | 0.125 | 2.19 | 0.43 | 12.5 | 0 | 394 | 0 | 0 | 7.4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
1.87 | 8.17 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [10 empty] | 24.72 | 26.65 | [12 empty] | 1.62 | [7 empty] | 0 | 21 | 49 | 0 | 0
38 | 32 |  |  | 39 | 32 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 10.04 | 8 | 830 | 14.1 | 0.5 | 0.128 | 1.2851 |  |  |  | 1.2851 | U-1,800×700 | 26.8 | 5.49 | 6.226 | 24.505 | 26.14 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.9 | 26.8 | 2 | 1.134 | 3.94 | 0.2878 | 5.49 | 6.226 | 14.1 | 415 | 822 | 0 | 0 | 12.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 41へ流入 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3.5 | 2 | 0.081 | 0.84 | 0.0964 | 0.96 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.6 | [10 empty] | 22.938 | 26.76 | [7 empty] | □ |  |  |  |  | 0.63 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 40 |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 76 | 0 | 7.6 | 0.5 | 0.146 | 0.15914 |  |  |  | 0.15914 | □700×700 | 5.77 | 2.16 | 0.953 | 22.486 | 26.14 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.9 | 5.77 | 2 | 0.441 | 1.96 | 0.225 | 2.16 | 0.953 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | 10.04 | 0 | 0 |  |  | min: 1.9 | [10 empty] | 22.476 | 26.14 | [7 empty] | □ |  |  |  |  | 0.63 | [7 empty] | 1.9 | 76 | 8 | 0 | 0
40 | 39 |  |  | 41 | 39 | 0.40 | 11.53 | 0.40 | 11.53 | 244 | 1074 | 16 | 0.5 | 0.124 | 1.4297 |  |  |  | 1.4297 | □700×700 | 5.77 | 2.16 | 0.953 | 21.098 | 25.31 |  | × |  |  |  |  | 0.013 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.9 | 5.77 | 2 | 0.441 | 1.96 | 0.225 | 2.16 | 0.953 | 16 | 0 | 830 | 0 | 0 | 7.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.53 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0.1 | [10 empty] | 21.065 | 25.31 | [7 empty] | □ |  |  |  |  | 1.35 | [7 empty] | 0.1 | 244 | 0 | 0 | 0
41 | 0 |  |  | 43 |  | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 21 | 1095 | 16.1 | 0.5 | 0.124 | 1.4297 |  |  |  | 1.4297 | □1,500×1,500 | 8.5 | 4.36 | 8.829 | 20.886 | 25.23 |  | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 8.5 | 2 | 2.025 | 4.2 | 0.4821 | 4.36 | 8.829 | 16.1 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 1.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3 | 2 | 2.025 | 4.2 | 0.4821 | 2.59 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 1.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3 | 2 | 2.025 | 4.2 | 0.4821 | 2.59 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 1.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3 | 2 | 2.025 | 4.2 | 0.4821 | 2.59 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 1.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 3 | 2 | 2.025 | 4.2 | 0.4821 | 2.59 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | min: 0 | [14 empty] | 中間人孔 |  | 1 | ヶ所 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | H= | 0.02 |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ha: 管径別延長集計; ha: 350; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 400; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 450; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 500; ｍ: 21 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 600; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 700; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ha: 800; ｍ: 0 |  |  |  |  | 0
【管路記号を記入】
行を連続して記入すると面積・延長を加算していきます。
【流入管記号を記入】
面積は流入分を加算、延長は最長を加算。
【流入管記号を入力】
連続行・流入管記号以外で流入させたい管渠記号を記入。
【流達時間】
上段：スパン
下段：流入時間・最長路線を加算
【流出係数・流入時間・降雨強度】
全体に対して同じ値を使用します。
【計画管渠】
管底・地盤高・土被りは直接入力です。
別途縦断計算を使用して下さい。
【計画断面】
円形管の場合はD(径)の所だけに入力して下さい。
Ｕ字溝はＨ(高)＋W(幅)に入力しダブルにしたい場合は２Ｕと入力。