## 入力
給水管径(φ50㎜以下)の検討 | 給水管径(φ50㎜以下)の検討
損失を計算し配水最小水圧(0.15Mpa)より大きくなる管径を計算する。損失水頭を求める公式としては、口径50㎜以下でありウェストン公式とする。
算出方式－各戸の使用水量と給水戸数の同時使用率により求める方式のうち、標準化した同時使用水量により求める方法
計算条件 入力
|  | 1.計画管延長 |  |  |  |  | 35 | ｍ
|  | 2.計画管径 |  |  |  |  | 30 | ㎜
|  | 3.対象戸数 |  |  |  |  | 6 | 戸 | 印刷枚数は１枚です
|  | 4.現場付近の水圧 |  |  |  |  | 0.35 | Mpa
|  | 5.取水付近との高低差 |  |  |  |  | 0.5 | ｍ
計算結果
|  | 計算損失(m) | 14.75
|  | 水圧高さ(m) | 19.75 | > | 15 | ・・・・・ |  | ＯＫ
Note on I13: 0.15Mpa以上
Note on I14: 取水付近より低い所はマイナス数値（例-2.5）とする。
印 刷

## 計算結果
給水管径(φ50㎜以下)の検討
|  | 算出方式 － | 各戸の使用水量と給水戸数の同時使用率により求める方式のうち、標準化した同時使用水量により求める方法
給水管径の検討は、口径を仮定して損失水頭を算出し、その大きさにより口径を判断する。損失水頭を求める公式としては、口径50㎜以下でありウェストン公式とする。
ウェストン公式(φ50㎜以下)
| h＝ | ( 0.0126 ＋ |  | 0.01739－0.1087×Ｄ |  |  |  | ) × | Ｌ | × | v2
|  |  |  | v |  |  |  |  | Ｄ |  | 2g
| Ｑ＝ |  | πＤ2 | × | v
4
| v＝ |  | Ｑ | ＝ | Ｑ
|  |  | Ａ |  | πＤ2/4
|  | h: | 管の摩擦損失水頭(ｍ)
|  | v: | 管内平均流速(ｍ/秒)
|  | Ｌ: | 管延長(ｍ)
|  | g: | 重力加速度(9.8m/秒2)
|  | Ｄ: | 管内径(ｍ)
|  | Ｑ: | 流速(ｍ3/秒)
下記の条件で損失水頭を計算すると、
| 計算条件 | [9 empty] | 戸数 | 使用率
| 計画管延長 | [5 empty] | 35 | ｍ |  |  | １～3 | 1
| 計画管径 | [5 empty] | 30 | ㎜ |  |  | 4～10 | 0.9
| 対象戸数 | [5 empty] | 6 | 戸 |  |  | 11～20 | 0.8
| 現場付近の水圧 | [5 empty] | 0.35 | Mpa |  |  | 21～30 | 0.7
| 取水付近との高低差 | [5 empty] | 0.5 | ｍ |  |  | 31～40 | 0.65
1戸建て戸数より時間使用量を求める
|  |  | 水量 |  | 用具数 |  | 使用比 |  | 戸数 |  | 使用率
| Ｑ = |  | 60 | ÷ | 5 | × | 2.2 | × | 6 | × | 0.9
[9 empty] | ＝ | 142.56 |  | ㍑/分
管内流速
| v = | Ｑ/(πＤ2/4×60) | [6 empty] | ＝ | 3.363 |  | ｍ/sec
※1㍑＝0.001ｍ3
ウェストン公式(φ50㎜以下)
| h = | { | 0.0126 | ＋( | 0.01739 | - | 0.01087 | × | 0.03 | ) ÷ | 3.363 | }
2
|  | × | 35 | / | 0.03 | × | 3.363 | / ( | 2 | × | 9.8 | )
| = |  | 14.75 | ｍ
配水管の最小水圧は0.15Mpa以上である。
| 計画付近現況管の水圧は | [5 empty] | 0.35 | Mpaであり
|  |  | 水圧 |  | 損失 |  | 高低差
| H = |  | 35 | － | 14.75 | - ( | 0.5 | ) = | 19.75 | > | 15 | ・・・・・ | ＯＫ
よって、給水口径を30㎜とする。