## 説明
水道一体化長計算書
水道管路一体化長計算（水平管路）計算書です
本計算書はフリーソフトです。
以下の条項を一読し、内容に同意できればお使い下さい。
【 免責事項 】
本プログラムを使用したことにより発生した損害やトラブル（直接的、間接的に
かかわらず）については、本プログラムの作者や配布元は一切の責任を負いません。
【 連絡先 】
この計算書を利用していてバグ情報、ご意見等がありましたら、ご連絡をい
ただければ幸いです。

## 水平一体化長
【一体化長さ計算】 | [5 empty] | ２．計算式 | [14 empty] | 【一体化長さ計算】 | [5 empty] | ２．計算式 | [6 empty] | 【一体化長さ計算】 | [5 empty] | ２．計算式 | [5 empty] | 【一体化長さ計算】 | [5 empty] | ２．計算式 | [5 empty] | 【一体化長さ計算】 | [5 empty] | ２．計算式
水平曲管部の一体化長さ | [6 empty] | 曲管に作用する不平均力に対し、曲管に隣接した直管1本分の | [5 empty] | 75 | 93 | 4 | [5 empty] | 水平曲管部の一体化長さ | [6 empty] | 曲管に作用する不平均力に対し、曲管に隣接した直管1本分の | [5 empty] | 水平曲管部の一体化長さ | [6 empty] | 曲管に作用する不平均力に対し、曲管に隣接した直管1本分の |  |  |  |  | 水平曲管部の一体化長さ | [6 empty] | 曲管に作用する不平均力に対し、曲管に隣接した直管1本分の |  |  |  |  | 水平曲管部の一体化長さ | [6 empty] | 曲管に作用する不平均力に対し、曲管に隣接した直管1本分の
[7 empty] | 受動土圧抵抗力と一体化長さ分の摩擦抵抗力が作用すると考える | [5 empty] | 100 | 118 | 4 | [12 empty] | 受動土圧抵抗力と一体化長さ分の摩擦抵抗力が作用すると考える | [12 empty] | 受動土圧抵抗力と一体化長さ分の摩擦抵抗力が作用すると考える | [11 empty] | 受動土圧抵抗力と一体化長さ分の摩擦抵抗力が作用すると考える | [11 empty] | 受動土圧抵抗力と一体化長さ分の摩擦抵抗力が作用すると考える
１．計算条件 | [12 empty] | 150 | 169 | 5 | [5 empty] | １．計算条件 | [12 empty] | １．計算条件 | [11 empty] | １．計算条件 | [11 empty] | １．計算条件
|  |  | 呼び径 | 250 |  | 2.1 水圧による不平均力 Ｐ | [6 empty] | 200 | 220 | 5 | [8 empty] | 呼び径 | 250 |  | 2.1 水圧による不平均力 Ｐ | [9 empty] | 呼び径 | 250 |  | 2.1 水圧による不平均力 Ｐ | [8 empty] | 呼び径 | 250 |  | 2.1 水圧による不平均力 Ｐ | [8 empty] | 呼び径 | 250 |  | 2.1 水圧による不平均力 Ｐ
1) | 管の外径 |  | Ｄ2: | 0.2716 | m | [7 empty] | 250 | 271.6 | 5 | [5 empty] | 1) | 管の外径 |  | Ｄ2: | 0.2716 | m | [7 empty] | 1) | 管の外径 |  | Ｄ2: | 0.2716 | m | [6 empty] | 1) | 管の外径 |  | Ｄ2: | 0.2716 | m | [6 empty] | 1) | 管の外径 |  | Ｄ2: | 0.2716 | m
2) | 土の単位体積重量 |  | γ: | 16 | KN/m3 |  | Ｐ = 2×P×A×sinθ/2 |  |  |  | ………………… 1 |  | 300 | 322.8 | 6 | [5 empty] | 2) | 土の単位体積重量 |  | γ: | 16 | KN/m3 |  | Ｐ = 2×P×A×sinθ/2 |  |  | ………………… 1 |  |  | 2) | 土の単位体積重量 |  | γ: | 16 | KN/m3 |  | Ｐ = 2×P×A×sinθ/2 |  |  | ………………… 1 |  | 2) | 土の単位体積重量 |  | γ: | 16 | KN/m3 |  | Ｐ = 2×P×A×sinθ/2 |  |  | ………………… 1 |  | 2) | 土の単位体積重量 |  | γ: | 16 | KN/m3 |  | Ｐ = 2×P×A×sinθ/2 |  |  | ………………… 1
3) | 土の内部摩擦角 |  | φ: | 25 | ﾟ | [7 empty] | 350 | 374 | 6 | [5 empty] | 3) | 土の内部摩擦角 |  | φ: | 25 | ﾟ | [7 empty] | 3) | 土の内部摩擦角 |  | φ: | 25 | ﾟ | [6 empty] | 3) | 土の内部摩擦角 |  | φ: | 25 | ﾟ | [6 empty] | 3) | 土の内部摩擦角 |  | φ: | 25 | ﾟ
4) | 管と土の摩擦係数 |  | μ: | 0.4 |  |  | p:水圧(KN/m2) | [5 empty] | 400 | 425.6 | 6 | [5 empty] | 4) | 管と土の摩擦係数 |  | μ: | 0.3 |  |  | p:水圧(KN/m2) | [5 empty] | 4) | 管と土の摩擦係数 |  | μ: | 0.3 |  |  | p:水圧(KN/m2) |  |  |  |  | 4) | 管と土の摩擦係数 |  | μ: | 0.3 |  |  | p:水圧(KN/m2) |  |  |  |  | 4) | 管と土の摩擦係数 |  | μ: | 0.3 |  |  | p:水圧(KN/m2)
5) | 設計水圧 (静水圧+衝撃圧) |  | ｐ: | 0.75 | Mpa |  | A:管断面積(m2) | [5 empty] | 450 | 476.8 | 6 | [5 empty] | 5) | 設計水圧 (静水圧+衝撃圧) |  | ｐ: | 0.75 | Mpa |  | A:管断面積(m2) | [5 empty] | 5) | 設計水圧 (静水圧+衝撃圧) |  | ｐ: | 0.75 | Mpa |  | A:管断面積(m2) |  |  |  |  | 5) | 設計水圧 (静水圧+衝撃圧) |  | ｐ: | 0.75 | Mpa |  | A:管断面積(m2) |  |  |  |  | 5) | 設計水圧 (静水圧+衝撃圧) |  | ｐ: | 0.75 | Mpa |  | A:管断面積(m2)
6) | 曲管の曲がり角度 |  | θ: | 90ﾟ | [8 empty] | 500 | 528 | 6 | [5 empty] | 6) | 曲管の曲がり角度 |  | θ: | 22ﾟ1/2 | [8 empty] | 6) | 曲管の曲がり角度 |  | θ: | 11ﾟ1/4 | [7 empty] | 6) | 曲管の曲がり角度 |  | θ: | 5ﾟ5/8 | [7 empty] | 6) | 曲管の曲がり角度 |  | θ: | 45ﾟ
7) | 管頂までの土被り |  | H1: | 0.8 | m | [7 empty] | 600 | 630.8 | 6 | [5 empty] | 7) | 管頂までの土被り |  | H1: | 0.8 | m | [7 empty] | 7) | 管頂までの土被り |  | H1: | 0.8 | m | [6 empty] | 7) | 管頂までの土被り |  | H1: | 0.8 | m | [6 empty] | 7) | 管頂までの土被り |  | H1: | 0.8 | m
8) | 円形断面による減少率 |  | Ｒ: | 0.5 | [8 empty] | 700 | 733 | 6 | [5 empty] | 8) | 円形断面による減少率 |  | Ｒ: | 0.5 | [8 empty] | 8) | 円形断面による減少率 |  | Ｒ: | 0.5 | [7 empty] | 8) | 円形断面による減少率 |  | Ｒ: | 0.5 | [7 empty] | 8) | 円形断面による減少率 |  | Ｒ: | 0.5
9) | 曲管に隣接する直管１本の長さ Lp: |  |  | 5 | m | 2.2 周面摩擦力による合力 Fs | [6 empty] | 800 | 836 | 6 | [5 empty] | 9) | 曲管に隣接する直管１本の長さ Lp: |  |  | 5 | m | 2.2 周面摩擦力による合力 Fs | [6 empty] | 9) | 曲管に隣接する直管１本の長さ Lp: |  |  | 5 | m | 2.2 周面摩擦力による合力 Fs | [5 empty] | 9) | 曲管に隣接する直管１本の長さ Lp: |  |  | 5 | m | 2.2 周面摩擦力による合力 Fs | [5 empty] | 9) | 曲管に隣接する直管１本の長さ Lp: |  |  | 5 | m | 2.2 周面摩擦力による合力 Fs
10) | 安全率 |  | Sf: | 1.25 | [8 empty] | 900 | 939 | 6 | [5 empty] | 10) | 安全率 |  | Sf: | 1.25 | [8 empty] | 10) | 安全率 |  | Sf: | 1.25 | [7 empty] | 10) | 安全率 |  | Sf: | 1.25 | [7 empty] | 10) | 安全率 |  | Sf: | 1.25
[7 empty] | ＦS = 2×sinθ/2×L×fs |  |  |  | ………………… 2 |  | 1000 | 1041 | 6 | [12 empty] | ＦS = 2×sinθ/2×L×fs |  |  | ………………… 2 | [9 empty] | ＦS = 2×sinθ/2×L×fs |  |  | ………………… 2 | [8 empty] | ＦS = 2×sinθ/2×L×fs |  |  | ………………… 2 | [8 empty] | ＦS = 2×sinθ/2×L×fs |  |  | ………………… 2
[13 empty] | 1100 | 1144 | 6
[7 empty] | fs:単位長さ当たりの摩擦抵抗力 | [5 empty] | 1200 | 1246 | 6 | [12 empty] | fs:単位長さ当たりの摩擦抵抗力 | [12 empty] | fs:単位長さ当たりの摩擦抵抗力 | [11 empty] | fs:単位長さ当たりの摩擦抵抗力 | [11 empty] | fs:単位長さ当たりの摩擦抵抗力
[13 empty] | 1350 | 1400 | 6
[7 empty] | fs = μ×γ×Ｈc×πＤ2 | [5 empty] | 50 | 60.5 | 3 | [12 empty] | fs = μ×γ×Ｈc×πＤ2 | [12 empty] | fs = μ×γ×Ｈc×πＤ2 | [11 empty] | fs = μ×γ×Ｈc×πＤ2 | [11 empty] | fs = μ×γ×Ｈc×πＤ2
[8 empty] | μ:管と土の摩擦係数 | [20 empty] | μ:管と土の摩擦係数 | [12 empty] | μ:管と土の摩擦係数 | [11 empty] | μ:管と土の摩擦係数 | [11 empty] | μ:管と土の摩擦係数
[8 empty] | γ:土の単位体積重量(KN/m3) | [20 empty] | γ:土の単位体積重量(KN/m3) | [12 empty] | γ:土の単位体積重量(KN/m3) | [11 empty] | γ:土の単位体積重量(KN/m3) | [11 empty] | γ:土の単位体積重量(KN/m3)
[8 empty] | Hc:管芯までの土被り H1+D/2 (m) | [20 empty] | Hc:管芯までの土被り H1+D/2 (m) | [12 empty] | Hc:管芯までの土被り H1+D/2 (m) | [11 empty] | Hc:管芯までの土被り H1+D/2 (m) | [11 empty] | Hc:管芯までの土被り H1+D/2 (m)
[7 empty] | Ｌ:管路一体化長さ | [20 empty] | Ｌ:管路一体化長さ | [12 empty] | Ｌ:管路一体化長さ | [11 empty] | Ｌ:管路一体化長さ | [11 empty] | Ｌ:管路一体化長さ
[6 empty] | 2.3）直管部の受動土圧による合力 Fn | [20 empty] | 2.3）直管部の受動土圧による合力 Fn | [12 empty] | 2.3）直管部の受動土圧による合力 Fn | [11 empty] | 2.3）直管部の受動土圧による合力 Fn | [11 empty] | 2.3）直管部の受動土圧による合力 Fn
[7 empty] | Ｆn = 2×cosθ/2×Lp×fn×1/2 |  |  |  | ………………… 3 | [16 empty] | Ｆn = 2×cosθ/2×Lp×fn×1/2 |  |  | ………………… 3 | [9 empty] | Ｆn = 2×cosθ/2×Lp×fn×1/2 |  |  | ………………… 3 | [8 empty] | Ｆn = 2×cosθ/2×Lp×fn×1/2 |  |  | ………………… 3 | [8 empty] | Ｆn = 2×cosθ/2×Lp×fn×1/2 |  |  | ………………… 3
[7 empty] | fn:単位長さ当たりの受動抵抗 | [20 empty] | fn:単位長さ当たりの受動抵抗 | [12 empty] | fn:単位長さ当たりの受動抵抗 | [11 empty] | fn:単位長さ当たりの受動抵抗 | [11 empty] | fn:単位長さ当たりの受動抵抗
[7 empty] | fn = 1/2×Ｃe'×γ×(h22 - h12)×Ｒ | [20 empty] | fn = 1/2×Ｃe'×γ×(h22 - h12)×Ｒ | [12 empty] | fn = 1/2×Ｃe'×γ×(h22 - h12)×Ｒ | [11 empty] | fn = 1/2×Ｃe'×γ×(h22 - h12)×Ｒ | [11 empty] | fn = 1/2×Ｃe'×γ×(h22 - h12)×Ｒ
[8 empty] | Ce':背面受動土圧係数 | [20 empty] | Ce':背面受動土圧係数 | [12 empty] | Ce':背面受動土圧係数 | [11 empty] | Ce':背面受動土圧係数 | [11 empty] | Ce':背面受動土圧係数
Ce' = tan2(45ﾟ + φ/2)
| 計算結果一覧表 | [6 empty] | φ :土の内部摩擦角(ﾟ) | [20 empty] | Ce' = tan2(45ﾟ + φ/2) | [12 empty] | Ce' = tan2(45ﾟ + φ/2) | [11 empty] | Ce' = tan2(45ﾟ + φ/2) | [11 empty] | Ce' = tan2(45ﾟ + φ/2)
|  | 曲管角度 | 一体化長さ Ｌ |  |  |  |  | ｈ1:管頂までの土被り(cm)
|  | 90ﾟ | 8.18 |  |  |  |  | ｈ2:管底までの土被り(cm) | [20 empty] | φ :土の内部摩擦角(ﾟ) | [12 empty] | φ :土の内部摩擦角(ﾟ) | [11 empty] | φ :土の内部摩擦角(ﾟ) | [11 empty] | φ :土の内部摩擦角(ﾟ)
|  | 45ﾟ | 6.28 |  |  |  |  | Ｒ :円形断面による減少率 | [20 empty] | ｈ1:管頂までの土被り(cm) | [12 empty] | ｈ1:管頂までの土被り(cm) | [11 empty] | ｈ1:管頂までの土被り(cm) | [11 empty] | ｈ1:管頂までの土被り(cm)
|  | 22ﾟ1/2 | 3.31 |  |  |  | Lp:曲管に隣接する直管１本の長さ | [21 empty] | ｈ2:管底までの土被り(cm) | [12 empty] | ｈ2:管底までの土被り(cm) | [11 empty] | ｈ2:管底までの土被り(cm) | [11 empty] | ｈ2:管底までの土被り(cm)
|  | 11ﾟ1/4 | 1.86 |  |  |  | 但し、特殊押輪１個使用の時 即ち L≦Lp の時は、 | [21 empty] | Ｒ :円形断面による減少率 | [12 empty] | Ｒ :円形断面による減少率 | [11 empty] | Ｒ :円形断面による減少率 | [11 empty] | Ｒ :円形断面による減少率
|  | 5ﾟ5/8 | 0.99 |  |  |  | LpをLに置き換える。 | [20 empty] | Lp:曲管に隣接する直管１本の長さ | [12 empty] | Lp:曲管に隣接する直管１本の長さ | [11 empty] | Lp:曲管に隣接する直管１本の長さ | [11 empty] | Lp:曲管に隣接する直管１本の長さ
[28 empty] | 但し、特殊押輪１個使用の時 即ち L≦Lp の時は、 | [12 empty] | 但し、特殊押輪１個使用の時 即ち L≦Lp の時は、 | [11 empty] | 但し、特殊押輪１個使用の時 即ち L≦Lp の時は、 | [11 empty] | 但し、特殊押輪１個使用の時 即ち L≦Lp の時は、
[28 empty] | LpをLに置き換える。 | [12 empty] | LpをLに置き換える。 | [11 empty] | LpをLに置き換える。 | [11 empty] | LpをLに置き換える。
１．90゜計算結果 | [5 empty] | 2.4 管路一体化長さ Ｌ
1.1 水圧による不平均力 Ｐ | [6 empty] | 力の釣合いから
| Ｐ = 2×P×A×sinθ/2 = |  |  | 61.451 | KN |  | Ｐ ≦（Ｆn+Ｆs）／Sf |  |  |  | ………………………… 4 | [9 empty] | １．計算結果 | [12 empty] | １．計算結果 | [11 empty] | １．計算結果 | [11 empty] | １．計算結果
[13 empty] | 90ﾟ | 90ﾟ | 90 | [12 empty] | 22ﾟ1/2 | 90ﾟ | 90 | [10 empty] | 11ﾟ1/4 | 90ﾟ | 90 | [9 empty] | 5ﾟ5/8 | 90ﾟ | 90 | [9 empty] | 45ﾟ | 90ﾟ | 90
| p= | 0.75 | Mpa | 750 |  |  |  | Sf:安全率 |  |  |  |  | 90 | 45ﾟ | 45 | [5 empty] | 1.1 水圧による不平均力 Ｐ | [6 empty] | 22.5 | 45ﾟ | 45 |  |  |  | 1.1 水圧による不平均力 Ｐ | [6 empty] | 11.25 | 45ﾟ | 45 |  |  | 1.1 水圧による不平均力 Ｐ | [6 empty] | 5.625 | 45ﾟ | 45 |  |  | 1.1 水圧による不平均力 Ｐ | [6 empty] | 45 | 45ﾟ | 45
| A= | 0.057936 | m2 | [10 empty] | 22ﾟ1/2 | 22.5 | [13 empty] | 22ﾟ1/2 | 22.5 | [11 empty] | 22ﾟ1/2 | 22.5 | [10 empty] | 22ﾟ1/2 | 22.5 | [10 empty] | 22ﾟ1/2 | 22.5
[7 empty] | 最初に 5 式でL'を計算する。 | [6 empty] | 11ﾟ1/4 | 11.25 | [6 empty] | Ｐ = 2×P×A×sinθ/2 | [6 empty] | 11ﾟ1/4 | 11.25 |  |  |  |  | Ｐ = 2×P×A×sinθ/2 | [6 empty] | 11ﾟ1/4 | 11.25 |  |  |  | Ｐ = 2×P×A×sinθ/2 | [6 empty] | 11ﾟ1/4 | 11.25 |  |  |  | Ｐ = 2×P×A×sinθ/2 | [6 empty] | 11ﾟ1/4 | 11.25
[14 empty] | 5ﾟ5/8 | 5.625 | [13 empty] | 5ﾟ5/8 | 5.625 | [11 empty] | 5ﾟ5/8 | 5.625 | [10 empty] | 5ﾟ5/8 | 5.625 | [10 empty] | 5ﾟ5/8 | 5.625
1.2 周面摩擦力による合力 Fs | [6 empty] | L'≧ | Sf･p･A･sinθ/2 |  |  |  | …… 5 | [9 empty] | = | 16.954 | KN | [10 empty] | = | 8.518 | KN | [9 empty] | = | 4.264 | KN | [9 empty] | = | 33.257 | KN
sinθ/2･μ･γ･Hc･π･D2+1/4･cosθ/2･Ce'･γ･(h22-h12)･R
| ＦS = 2 × sinθ/2 × L × fs = |  |  | 59.091 | KN | [16 empty] | p= | 0.75 | Mpa | 750 | [9 empty] | p= | 0.75 | Mpa | 750 | [8 empty] | p= | 0.75 | Mpa | 750 | [8 empty] | p= | 0.75 | Mpa | 750
[22 empty] | A= | 0.057936 | m2 | [10 empty] | A= | 0.057936 | m2 | [9 empty] | A= | 0.057936 | m2 | [9 empty] | A= | 0.057936 | m2
| fs = μ×γ×Ｈc×πＤ2 = |  |  | 5.108 | KN/m |  | 5 式で求めた L' が | [13 empty] | 1.2 周面摩擦力による合力 Fs | [12 empty] | 1.2 周面摩擦力による合力 Fs | [11 empty] | 1.2 周面摩擦力による合力 Fs | [11 empty] | 1.2 周面摩擦力による合力 Fs
|  | μ= | 0.4
|  | γ= | 16 | KN/m3 |  |  | L'≦Lpのときは L' が求める一体化長さ L である。 | [14 empty] | ＦS = 2×sinθ/2×L×fs | [12 empty] | ＦS = 2×sinθ/2×L×fs | [11 empty] | ＦS = 2×sinθ/2×L×fs | [11 empty] | ＦS = 2×sinθ/2×L×fs
|  | Hc=(H1+D/2)= | 0.9358 | m
[7 empty] | また | [14 empty] | = | 4.948 | KN | [10 empty] | = | 1.397 | KN | [9 empty] | = | 0.372 | KN | [9 empty] | = | 18.414 | KN
1.3 直管部の受動土圧による合力 Fn | [6 empty] | L'＞Lpのときは 6 式により L を計算する。 | [14 empty] | fs = μ×γ×Ｈc×πＤ2 | [12 empty] | fs = μ×γ×Ｈc×πＤ2 | [11 empty] | fs = μ×γ×Ｈc×πＤ2 | [11 empty] | fs = μ×γ×Ｈc×πＤ2
| Ｆn = 2×cosθ/2×Lp×fn×1/2 = |  |  | 17.713 | KN |  | L'≧ | Sf･p･A･sinθ/2 - 1/4･cosθ/2･Lp･Ce'･γ･(h22-h12)･R |  |  |  | …… 6 | [10 empty] | 3.831 | KN/m | [11 empty] | 3.831 | KN/m | [10 empty] | 3.831 | KN/m | [10 empty] | 3.831 | KN/m
[23 empty] | μ= | 0.3 | [11 empty] | μ= | 0.3 | [10 empty] | μ= | 0.3 | [10 empty] | μ= | 0.3
[8 empty] | sinθ/2･μ･γ･Hc･π･D2 | [14 empty] | γ= | 16 | KN/m3 | [10 empty] | γ= | 16 | KN/m3 | [9 empty] | γ= | 16 | KN/m3 | [9 empty] | γ= | 16 | KN/m3
| fn = 1/2×Ｃe'×γ×(h22 - h12)×Ｒ = |  |  | 5.0099 | KN/m | [16 empty] | Hc=(H1+D/2)= |  | 0.9358 | m | [9 empty] | Hc=(H1+D/2)= |  | 0.9358 | m | [8 empty] | Hc=(H1+D/2)= |  | 0.9358 | m | [8 empty] | Hc=(H1+D/2)= |  | 0.9358 | m
| Ce' = tan2(45ﾟ + φ/2) | [19 empty] | 1.3 直管部の受動土圧による合力 Fn | [12 empty] | 1.3 直管部の受動土圧による合力 Fn | [11 empty] | 1.3 直管部の受動土圧による合力 Fn | [11 empty] | 1.3 直管部の受動土圧による合力 Fn
|  | Ce'= | 2.4639
|  | φ= | 25 | [18 empty] | Ｆn = 2×cosθ/2×Lp×fn×1/2 | [12 empty] | Ｆn = 2×cosθ/2×Lp×fn×1/2 | [11 empty] | Ｆn = 2×cosθ/2×Lp×fn×1/2 | [11 empty] | Ｆn = 2×cosθ/2×Lp×fn×1/2
|  | h1= | 0.8
|  | h2= | 1.0716 |  |  |  |  | 参考 | [13 empty] | = | 24.568 | KN | [10 empty] | = | 24.929 | KN | [9 empty] | = | 25.019 | KN | [9 empty] | = | 23.143 | KN
|  | R = | 0.5 |  |  |  |  | 管と土の摩擦係数
|  | Lp= | 5 |  |  |  |  | 地盤の 種類 | 摩擦係数 | [12 empty] | fn = 1/2×Ｃe'×γ×(h22 - h12)×Ｒ | [12 empty] | fn = 1/2×Ｃe'×γ×(h22 - h12)×Ｒ | [11 empty] | fn = 1/2×Ｃe'×γ×(h22 - h12)×Ｒ | [11 empty] | fn = 1/2×Ｃe'×γ×(h22 - h12)×Ｒ
[9 empty] | 土と鉄管 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆時
[19 empty] | = | 5.0099 | KN/m | [10 empty] | = | 5.0099 | KN/m | [9 empty] | = | 5.0099 | KN/m | [9 empty] | = | 5.0099 | KN/m
1.4 管路一体化長さ Ｌ | [7 empty] | 堅い地盤 | 0.5 | 0.4
[8 empty] | 中位の地盤 | 0.4 | 0.3 | [6 empty] | Ce' = tan2(45ﾟ + φ/2) | [12 empty] | Ce' = tan2(45ﾟ + φ/2) | [11 empty] | Ce' = tan2(45ﾟ + φ/2) | [11 empty] | Ce' = tan2(45ﾟ + φ/2)
| 式 5による計算値 Ｌ' |  |  | 7.13 | m |  |  | 軟弱地盤 | 0.3 | 0.2
[8 empty] | その他 | 任意の摩擦係数 | [7 empty] | Ce'= | 2.4639 | [11 empty] | Ce'= | 2.4639 | [10 empty] | Ce'= | 2.4639 | [10 empty] | Ce'= | 2.4639
| 式 6による計算値 L |  |  | 8.18 | m | [9 empty] | φ= | 25 | [11 empty] | φ= | 25 | [10 empty] | φ= | 25 | [10 empty] | φ= | 25
[22 empty] | h1= | 0.8 | [11 empty] | h1= | 0.8 | [10 empty] | h1= | 0.8 | [10 empty] | h1= | 0.8
| 従って管路一体化長さ Ｌは |  |  | 8.18 | m | [16 empty] | h2= | 1.0716 | [11 empty] | h2= | 1.0716 | [10 empty] | h2= | 1.0716 | [10 empty] | h2= | 1.0716
[22 empty] | R = | 0.5 | [11 empty] | R = | 0.5 | [10 empty] | R = | 0.5 | [10 empty] | R = | 0.5
[22 empty] | Lp= | 5 | [11 empty] | Lp= | 5 | [10 empty] | Lp= | 5 | [10 empty] | Lp= | 5
[21 empty] | 1.4 管路一体化長さ Ｌ | [12 empty] | 1.4 管路一体化長さ Ｌ | [11 empty] | 1.4 管路一体化長さ Ｌ | [11 empty] | 1.4 管路一体化長さ Ｌ
[13 empty] | 38.4067 | [14 empty] | 10.5964 | [12 empty] | 5.3238 | [11 empty] | 2.6651 | [11 empty] | 20.7855
[13 empty] | 3.6135 | 1.7713 | [7 empty] | 式 5による計算値 Ｌ' |  |  | 3.31 | m |  | 0.74772 | 2.4568 | [5 empty] | 式 5による計算値 Ｌ' |  |  | 1.86 | m |  | 0.37567 | 2.4929 |  |  |  |  | 式 5による計算値 Ｌ' |  |  | 0.99 | m |  | 0.18806 | 2.5019 |  |  |  |  | 式 5による計算値 Ｌ' |  |  | 5.5 | m |  | 1.4667 | 2.3143
[13 empty] | 38.4067 | 8.8563 | [13 empty] | 10.5964 | 12.284 | [11 empty] | 5.3238 | 12.4643 | [10 empty] | 2.6651 | 12.5096 | [10 empty] | 20.7855 | 11.5713
[13 empty] | 3.6135 | [12 empty] | m |  | 0.74772 | [10 empty] | m |  | 0.37567 | [9 empty] | m |  | 0.18806 | [5 empty] | 式 6による計算値 L |  |  | 6.28 | m |  | 1.4667
[22 empty] | 従って管路一体化長さ Ｌは |  |  | 3.31 | m | [8 empty] | 従って管路一体化長さ Ｌは |  |  | 1.86 | m | [7 empty] | 従って管路一体化長さ Ｌは |  |  | 0.99 | m | [7 empty] | 従って管路一体化長さ Ｌは |  |  | 6.28 | m
0.80
0.9358
概 要 図
8.18
θ
8.18
90ﾟ